临时用电施工组织设计

编制：

审核：

批准：

陕西建工第一建设集团有限公司

2025年3月8日

目录

一、工程概况	1

1.模板支撑体系工程概况和特点	1

2.施工平面及立面布置	1

3.施工要求	1

4.风险辨识与分级	1

5.施工地的气候特征和季节性天气	1

6.参建各方责任主体单位	1

二、编制依据	1

1.法律依据	1

2.项目文件	1

3.施工组织设计	1

三、施工计划	1

1.施工进度计划	1

2.材料与设备计划	1

3.劳动力计划	2

四、施工工艺技术	2

1.技术参数	2

2.工艺流程	2

3.施工方法及操作要求	2

4.支撑架使用要求	2

5.检查要求	2

五、施工保证措施	2

1.组织保障措施	2

2.技术措施	2

3.监测监控措施	3

六、施工管理及作业人员配备和分工	3

1.施工管理人员	3

2.专职安全人员	3

3.特种作业人员	3

4.其他作业人员	3

七、验收要求	3

1.验收标准	3

2.验收程序及人员	4

3.验收内容	4

八、应急处置措施	4

1.应急处置领导小组组成与职责	4

2.应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施	4

3.救援医院信息(名称、电话、救援线路)	4

4.应急物资准备	4

九、计算书及相关图纸	4

1.计算书	4

2.相关图纸	4

一、工程概况

1.项目概况

核对是否含有项目基本信息，包括项目名称、建设地点、承包范围、建筑类型、建筑面积。核对是否明确项目质量、安全目标要求，工期要求（ 开工日期、计划竣工日期）。核对各方责任主体单位信息是否齐全。注意设计单位和施工单位可以为同一家。施工单位和总承包单位的概念相同。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可。

2.施工现场状况

核对是否含有施工现场的临电布置的环境状况（包括山区状况，平原状况，地上工程，地下工程，水文地质条件，气候特征和季节性天气等）。核对是否含有临电工程周边结构概况，包括工程所在位置、场地及其周边环境（邻近建（构）筑物、道路及地下地上管线、高压线路、基坑的位置关系等）。 核对是否明确施工现场的临电的来源：市政供电还是业主自备电源。核对是否明确本工程的临时用电特点（设备流动性、分阶段用电差异）。核对是否明确风险辨识与分级，包括风险辨识及临电项目安全风险分级，包含触电、电气火灾、雷击、外电触碰、电缆破损、过载短路、接地失效等风险。核对临电工程是否含有施工平面布置图。若无施工现场布置图，则属于严重缺陷。若无施工风险辨识、风险分级及相应的风险管控措施方案，则属于严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

二、编制依据

1.法规文件

核对是否含有临电工程所依据的相关法律、法规，且是否齐全。同时核对法律法规对应的发文号是否为现行最新。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.规范标准

核对是否含有临电工程所依据的规范性文件、地方性文件、标准、规范，且是否齐全。同时核对规范、标准对应的发文号是否为现行最新。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

3.其他文件

核对是否含有施工合同、勘察文件、临电设计施工图纸、现状地形及影响范围管线探测或查询资料、相关设计文件、地质灾害危险性评价报告、管线图、施工组织设计等字样中的其中几个。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

三、现场用电管理组织机构

1.项目部现场用电管理领导小组

核对是否含有项目部临电管理领导小组，附完整组织机构框图，人员包括：①施工管理人员（ 项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）；②专职安全人员：专职安全生产管理人员名单，必须持证上岗；③专业电气工程师：专业电气工程师名单，必须持证上岗；④临电工：临电工的名单，临电工作业必须持证上岗；⑤其他作业人员：其他人员名单，电工作业必须持证上岗。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.现场用电管理应有组织机构图

核对是否含有现场用电管理组织机构图。若无组织机构图，则为严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

3.现场用电管理应有工作内容及职责

核对是否含有现场用电管理应有工作内容及职责。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

4.临电管理机构人员信息表

核对是否含有临电管理机构人员信息表，《临电管理机构人员信息表》要求完整填写，姓名、证件、联系方式齐全，无空白。若无人员信息表，则为严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

四、用电容量统计

1.拟投入设施的额定用电量

核对是否根据工程概况及项目施工组织设计，按照地基与基础、主体施工、装饰装修、安装工程、办公与生活及其他分类统计拟投入设施的额定用电量。全项目施工用电设备包括电动机、电焊机、室内照明、室外照明、加工机械、塔吊、施工电梯、水泵等，不得遗漏大型设备、生活区用电。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.用电设备信息

分类统计时，核对是否明确用电设备的设备名称、型号规格、数量、额定功率、施工部位等。附录2《用电设备统计表》应完整填报，包括设备名称、型号、数量、额定功率、施工部位、备注等。若无设备统计表、功率汇总错误，则为缺陷项。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

五、负荷计算

1.临时用电的负荷计算

核对临时用电的负荷计算是否由专业电气工程师完成，是否标注计算人。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.总体临时用电方案

核对是否根据工程概况及项目施工组织设计，并结合项目现场情况和用电量统计表，规划项目总体临时用电方案，方案包括变压器数量、位置、供电区域、电缆路由等。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

3.变压器容量计算

①注意变压器容量计算可采用两种方法：估算法和公式计算法。估算法适用于工期紧或较小项目，误差较大；公式计算法适用于大项目，误差较小。核对大型项目、EPC项目强制采用公式计算法；小型短工期项目可采用估算法，需注明误差风险。两种方法不得混用混乱。②若采用估算法，应将拟用用电设备至少分为：电动机、电焊机、室外照明、室内照明等类型。估算时“需用系数及同时系数”可根据项目实际情况在附录3中选择；“拟用用电设备功率因数”应采用设备参数，当无参数时，可根据项目实际情况在附录3中选择。

③若采用公式计算法应逐一计算拟用用电设备有功功率、无功功率，汇总得到总拟用用电设备有功功率、无功功率，再计算视在功率，即为变压器总容量。计算时需用系数等可根据项目实际情况在附录3中选择；拟用用电设备功率因数及其正切值应用设备参数，当无参数时，可根据项目实际情况在附录3中选择。

④变压器容量应分阶段计算，如按地基与基础、主体、装饰与机电安装等，取各阶段最大值为项目临时用电的变压器容量。若变压器容量未分基础、主体、装饰机电阶段等阶段分别计算负荷，缺任一阶段计算为严重缺陷。 如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

4.变压器电流的计算

核对是否采用附录3的方法计算变压器高压侧及低压侧电流。变压器的容量为5.3节计算所得的最大值。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

5.一级箱、二级箱及三级箱进线及各出线回路电流计算

核对是否采用附录5的公式分别计算一级箱、二级箱及三级箱进线及各出线回路电流。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

六、选择变压器

1.变压器本身损耗

核对是否按附件4的方法计算变压器本身的损耗，同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.变压器容量

核对所选择的变压器的容量是否大于5.3节计算的最大变压器容量与6. 1节计算的变压器的损耗之和。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

3.先进、节能高效变压器

注意应选择技术先进、节能高效变压器，变压器型号优先选用节能型：非晶合金、卷铁芯、有载调容节能变压器等，杜绝“大马拉小车/小马拉大车”。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

七、设计配电系统及装置

1.选择导线或电缆

注意选择电缆前必须计算出其承载的电流，并作为主要选择依据。其中一级箱的进线电流应为第5.4节计算的变压器低压侧电流和第5.5节计算的一级箱进线电流的最大值。可选用VV/VLV22电缆，截面匹配载流量，完成电压降校核；电缆型号、敷设方式应与平面图标注统一。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.设计配电装置

①总配电室：核对是否明确总配电室的结构形式、数量、位置等；配电室内变压器的型号、规格、数量、位置等；进线柜、电容器柜、配电柜的规格、型号、数量等。

②配电箱：核对是否根据项目现场情况及项目施工组织设计，合理配备各级配电箱的数量和位置；核对配电箱内的隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等是否根据计算电流选择；核对临时用电是否采用三级配电，两级保护，同时具备短路、过载、漏电保护功能；核对总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA , 额定漏电动作时间应大于0.1s ,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s；开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s；配电箱内必须分设N线端子板和PE线端子板。

③末端用电配置：核对职工宿舍是否配置USB插座。

核对三级配电两级保护是否满足知识库中SJK-QB03-2024《临时用电施工组织设计编制指南》的强制要求，核对漏电保护器参数是否满足知识库中SJK-QB03-2024《临时用电施工组织设计编制指南》的强制要求，若不满足则为严重缺陷，如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

3.接地系统设计

核对临时用电是否采用TN-S接地系统；核对当有变压器时应单独设置接地装置，应明确接地装置材料、埋深、连接方式；接地电阻≤4Ω；重复接地电阻≤10Ω；核对是否明确接地线的材质、规格、连接方式等。核对TN-S系统及接地电阻是否满足知识库中SJK-QB03-2024《临时用电施工组织设计编制指南》的强制要求，若不满足则为严重缺陷，如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

4.防雷接地系统设计

①核对是否识别施工现场需要单独设置接闪器的设施，接闪器材质、规格、安装方法等；

②核对施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω；

③核对同一台设备的电气的重复接地和防雷接地可以共用一个接地体，其电阻值应符合重复接地的要求。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

5.临时用电工程图纸

①核对是否含有临时用电工程图纸，主要包括临时用电工程总平面图、临时用电系统图、平面图、防雷接地平面图，及临时用电的系统说明。其中临时用电工程总平面图至少包含变压器位置、一级箱位置、二级箱位置及其电缆路由等。

②核对是否含有临时用电的主要设备材料清单。

若缺失系统图、接地图纸则为严重缺陷，如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。 同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

八、防护措施

1.外电线路的防护

①核对是否识别外电线路电压等级；

②核对是否明确外电线路与施工区域各种场所的安全净距要求，具体如下：是否明确在建工程（ 含脚手架）的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离；是否明确施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离；是否明确在外电架空线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离；是否明确施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离。

③明确是否含有达不到净距要求时的解决措施；

④明确是否含有在外电线路附近施工时的保护措施。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.箱式变压器的防护

①核对变压器周围是否设置围挡防护。

②核对变压器周围是否设置排水水沟。

③核对变压器基础及周边路面是否硬化。

④核对是否含有警示标志、标语及操作规程。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

3.电气设备的防护

①配电箱防护：核对总配电箱周围是否设置围挡防护；②核对总配电箱是否设置防雨及周围排水；③核对总配电箱基础及周边路面是否硬化；核对总配电箱是否设置警示标志、标语及操作规程；核对是否含有分配电箱安装方式、外部线路安装要求等；核对是否含有配电箱操作使用说明、维护方式与要求；

②电缆防护：核对是否含有架空电缆的敷设方式选择及防护要求；核对是否含有埋地电缆的敷设方式选择及防护要求；

核对是否含有室内配电的敷设方式选择及防护要求。

③防雷接地：核对是否含有特殊部位防雷接地装置保护措施；核对是否含有防雷接地标识及警示标语；核对是否含有防雷接地检修及维护措施；

④照明设备：核对是否含有施工现场照明灯具的安装要求及保护要求。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

九、安全用电措施和电气防火措施

1.安全用电措施

①核对安全用电技术措施中是否含有保护接地、保护接零、漏电保护器、安全电压。

②核对安全用电组织措施中是否建立安全用电责任制、建立技术交底制度、建立安全用电检查和评估制度、建立电气维修制度、建立临电拆除制度、建立安全教育及培训制度等。

③核对是否明确临时用电过程控制措施，包括检查时间、检查内容、检查人员等。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.电气防火措施

①核对是否从设备本体、施工过程、操作不当、环境等多个方面分析引发电气火灾的因素，建立台账。

②核对是否含有预防电气火灾的措施。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

十、临时用电设施拆除措施

1.临时用电设施拆除程序

核对是否明确临时用电设施拆除程序、拆除时间、人员、程序、方法、注意事项、防护措施等。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.临时用电设施处理措施

核对是否含有临时用电设施处理措施。无临时用电拆除措施则为严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

十一、节约、合理用电措施

1.施工组织设计/方案

核对是否根据施工现场实际情况和临时用电荷载，编制合理、经济的施工组织设计/方案。（包括临时变压器、一级箱、二级箱的位置及数量，电缆的路由及截面选择）。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.现场照明灯具

核对现场照明是否选用低电压且高能效节能灯具。如灯带，光伏灯具。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

3.用电设备及电动工具

核对用电设备及电动工具是否选用高能效和技术先进工器具。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

4.配电装置

核对配电装置是否选择状态可监测、可通讯的智能化的高效电气元器件，是否采用信息化方法，实时监测临时用电配电装置的电流、电压、漏电电流、回路温度、电量、电弧等数据，是否通过可视化平台对临时用电进行管控，采取节能运行措施。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

5.自然能发电方法

核对施工现场是否采用光伏发电、风力发电、光伏玻璃等自然能发电方式，较少电网电量使用。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

6.新型高效节能变压器

核对变压器容量选择是否合适，避免“大马拉小车”、“小马拉大车”，降低空载损耗、过热或烧毁；是否选用新技术、新材料、新工艺的新型高效节能变压器，如有载自动调容变压器、非晶合金铁芯变压器、卷铁芯全密封型变压器。

同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

十二、验收及检查要求

1.验收标准

核对是否含有验收标准及验收条件，是否按照临时用电施工组织设计内容完成施工，并调试合格；核对是否依据 GB50303 、其他相关现行国家、行业、地方标准和临时用电施工组织设计。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.验收程序及人员

核对是否明确验收程序及人员：具体验收程序为项目部汇报临时用电实施情况－实体检查－资料检查 －出具验收结论，建设、监理、施工单位和项目部代表一致同意并签字；核对是否含有验收人员，包括但不限于建设及监理单位的代表，施工单位技术负责人或其授权人，施工单位安全、技术、质量及材料部门负责人，项目部经理、技术负责人、电气施工员、安全员、临电管理员及临电工，临电施组编制及施工人员，其他相关人员。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

3.验收内容

核对是否含有验收内容，包括临时用电设备、配电装置、灯具及电缆等的出厂检测报告及合格证等资料，并符合设计要求；核对临时用电设计图纸、施工资料及调试资料等是否齐全；核对临时用电实体质量是否符合设计图纸及规范要求。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

4.临时用电工程定期检查

临时用电工程应定期检查。定期检查时，核对是否复查接地电阻值、绝缘电阻值和进行剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

5.临时用电工程复查验收手续

临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，核对是否对安全隐患及时处理，且履行复查验收手续。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

十三、应急处置措施

1.应急处置领导小组

核对是否含有应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工作流程、联系方式等。同时检查该小节中是否含有错别字和错乱的序号，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

2.应急处置程序

核对是否根据可能发生的事故及现场情况，明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同生产经营单位应急预案的衔接程序。同时检查该小节中是否含有错别字，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

3.应急处置措施

核对是否根据可能发生的事故从人员救护、工艺操作、事故控制、消防、现场恢复等方面制定明确的应急处置措施。同时检查该小节中是否含有错别字，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可。若无应急事件的应急处置措施，则属于严重缺陷。如果判断属于严重缺陷，那么属于严重缺陷这句话一定要指出来。

4.救援医院信息

核对是否含有供电部门、外电线路等单位各方联系方式、救援医院信息（名称、电话、救援线路）。同时检查该小节中是否含有错别字，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

5.应急物资准备

核对是否含有应急物资（例如医疗器材、照明器材、通讯器材、交通工具、灭火器材、应急设备），是否写明物资名称、型号、性能、数量、存放地点和使用条件、管理责任人和联系电话等。同时检查该小节中是否含有错别字，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

十四、附录

附录1.临电管理机构人员

核对是否含有临电管理机构人员信息表，核对表格是否完整、数据与正文对应。同时检查该小节中是否含有错别字，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

附录2.用电设备统计表

核对是否含有用电设备统计表，核对表格是否完整、数据与正文对应。同时检查该小节中是否含有错别字，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

附录3.变压器及配电箱容量计算

核对是否含有变压器及配电箱容量完整计算过程。同时检查该小节中是否含有错别字，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

附录4.变压器损耗计算

核对是否含有变压器损耗计算书。同时检查该小节中是否含有错别字，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

附录5.电缆线径计算

核对是否含有电缆线径、压降计算书。同时检查该小节中是否含有错别字，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可

附录6.主要设备材料清单表

核对是否含有主要设备材料清单表，核对表格是否完整、数据与正文对应。同时检查该小节中是否含有错别字，统一指出。序号错乱只需检查序号的数值是否错乱即可